**Einhebelmischer BIOCLIP für Waschtisch**

Abnehmbarer Einloch-Einhebelmischer H. 95 L. 120, Bediengriff

Mit Zugstange und Ablaufventil

Artikelnummer: **28201T**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer BIOCLIP: Armatur vollständig abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion.

Einloch-Mischbatterie mit geradem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlregler.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bediengriff.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Modell ebenfalls in Ausführung mit Kupferanschlussrohren erhältlich.