**Filter-Handbrause BIOFIL 2 Monate**

Steril

Artikelnummer: **20261**

Ausschreibungstext

BIOFIL Filter-Handbrause Anti-Legionellen und Anti-Keime.

Material des Produkts: ABS.

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Nutzungsdauer: 6.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 6 l/min bei 1 bar, 11,2 l/min bei 3 bar und 13 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 2 Monate nach der Anbringung.

Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.

Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 2 Stunden kumuliert.

Sterile Einzelverpackung.

Medizinprodukt CE Klasse Is.

Gewicht: Leerer Filter 105 g / mit Wasser gefüllter Filter 186 g.

Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten. Verpackungseinheit 10 Stück.