**Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion für Wandmontage**

Einhebelmischer für Wandmontage mit BIOCLIP Auslauf

Standard S-Anschlüsse, Wechselauslauf

Artikelnummer: **2610EPS**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM für Wandmontage.

Mischbatterie für Wandmontage mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 125.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Entnahmetemperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper mit kleinen PE-Schläuchen innen glatt, ohne Möglichkeit für Bakterienablagerungen und mit geringem Wasservolumen.

Die Fließgeschwindigkeit des Wassers in diesen Schläuchen begrenzt die Entwicklung von Biofilm.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Körper aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 150 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.